附件2

需要整改的培训机构（78家）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **机构名称** | **法人代表** | **联系方式** | **存在问题** | **监管单位** |
| 1 | 鄂州市腾越教育培训学校有限公司 | 胡斌 | 15671987908 | 1.招牌与证照名称不一致；2.消防救援窗口设置广告牌；3.室内楼梯使用木质材料搭建；4.厨房未使用乙级防火门；5.疏散楼梯宽度不足1.1米；6.未经消防设计和验收。 | 鄂城区消防救援大队、区教育局、区市场监督管理局 |
| 2 | 鄂州市培文教育培训有限公司 | 胡小兰 | 15271719960 | 1.招牌与证照名称不一致；2.教师资格证材料不齐全；3.未经消防设计和验收；4.收费标准未上墙；5.未看到与家长签订的收费协议；6.三楼教室内设有11张单人床，用途不明。 | 鄂城区消防救援大队、区教育局、区市场监督管理局 |
| 3 | 鄂州市呦呦鹿鸣英语教育培训学校有限公司 | 张宏辉 | 13995820358 | 1.招牌与证照名称不一致；2.登记地址和实际地址不一致；3.未见教师资格证材料；4.收费标准未上墙；5.未见与家长签订的收费协议；6."三防"设施不齐全；7.三楼南侧安全出口停用；8.三楼部分应急疏散照明灯、指示标识损坏；9.未经消防设计和验收。 | 鄂城区消防救援大队、区教育局、区市场监督管理局 |
| 4 | 鄂州市鄂城区圆梦教育培训学校有限公司 | 何泳莲 | 13034451797 | 1.有初中生正在补习；2.教师资格证不齐全；3.室内消防栓箱内未安装消防软卷盘；4.南侧安全出口锁闭；5.未经消防设计和验收。 | 鄂城区消防救援大队、区教育局 |
| 5 | 鄂州市启梦培训学校有限公司 | 祝枫 | 15271708800 | 1.无收费标准；2.两侧安全出口没有应急照明灯；3.火灾自动报警未完工；4.仓库违规存放两瓶液化气；5.厨房未设置乙级防火门。 | 鄂城区消防救援大队、区教育局、区市场监督管理局 |
| 6 | 鄂州市英才教育有限公司 | 邵贵明 | 13098382528 | 未经消防验收。 | 鄂城区消防救援大队 |
| 7 | 鄂州市才子多多教育培训学校有限公司实验分公司 | 范先锋 | 18771915579 | 1.未办理经营许可证；2."三防"设施不齐全；3.一次性收费超过三个月；4.烟雾报警器防尘罩未摘下；应急疏散照明灯损坏。 | 鄂城区消防救援大队、区教育局、区市场监督管理局 |
| 8 | 鄂州市欢乐堡奇尔教育 | 高新 | 18007231157 | 1.未办理经营许可证；2."三防"设施不齐全；3.未经消防设计和验收；4.火灾自动报警系统未正常运转。 | 鄂城区消防救援大队、区市场监督管理局 |
| 9 | 鄂州戴氏荣涛教育培训学校有限公司 | 何秋明 | 18972960006 | 1.收费标准未公示；2.未看到与家长签订的收费协议；3.室内消防栓无水；4.东侧安全出口锁住停用；5.主楼梯安全出口标识部分损坏；6.未经消防设计和验收。 | 鄂城区消防救援大队、区教育局、区市场监督管理局 |
| 10 | 鄂州市戴氏教育培训学校有限公司 | 何秋明 | 18972960006 | 1.收费标准未公示；2.未看到与家长签订的收费协议；3.东西方向疏散通道墙面玻璃耐火等级不足；4.电器线路敷设在木质材料表面；5.南门安全出口堆放杂物。 | 鄂城区消防救援大队、区教育局、区市场监督管理局 |
| 11 | 鄂州启行巨人教育培训学校有限公司洋澜分公司 | 赵涛 | 18908688088 | 1.收费标准未公示；2.室内消防栓无水（楼梯口）；3.未经消防设计和验收。 | 鄂城区消防救援大队、区市场监督管理局 |
| 12 | 鄂州市欧拉教育咨询有限公司 | 许凤娇 | 13339936998 | 1.末端试水装置无水；2.未经消防设计和验收。 | 鄂城区消防救援大队 |
| 13 | 鄂州市志成教育培训学校有限公司 | 熊高亮 | 13886342559 | 1.两侧疏散通道狭窄处不在0.9米；2.未落实同一时段生均面积3平方米。 | 鄂城区消防救援大队、区教育局 |
| 14 | 鄂州市乐轩教育培训学校有限公司 | 陈防 | 13986417099 | 1.教师资格证不齐全；2.晚上补习超过8:30；3.火灾自动报警系统备电故障；4.室外楼梯出口疏散指示标识损坏；5.未经消防设计和验收；6.未见与家长签订的收费协议。 | 鄂城区消防救援大队、区教育局、区市场监督管理局 |
| 15 | 学典教育培训学校有限公司 | 王坤 | 13377805759 | 1.教师资格证不齐全；2.安全出口上方未使用灯光型疏散指示标识。 | 鄂城区教育局、区消防救援大队 |
| 16 | 鄂州市同开教育培训学校有限公司 | 向俐俊 | 15997155675 | 1.东西方向疏散通道墙面玻璃耐火等级不足；2.新增B、C区未经消防设计和验收，安全出口数量不足；3.火灾自动报警系统备电故障。 | 鄂城区消防救援大队 |
| 17 | 鄂城区优学堂教育培训学校有限公司 | 吴俊 | 18808685566 | 1.东西方向疏散通道墙面玻璃耐火等级不足；2.未经消防设计和验收。 | 鄂城区消防救援大队 |
| 18 | 鄂州市智适应教育培训学校有限公司 | 孟欣 | 13871809468 | 1."三防"设施不齐全；2.招牌与证照名称不一致；3.室内消防栓水压不足；4.火灾自动报警系统停用；5.未经消防设计和验收；6.收费标准未上墙公示。 | 鄂城区消防救援大队、区教育局、区市场监督管理局 |
| 19 | 鄂城区世纪语都教育培训学校有限公司 | 陈运峰 | 18086521646 | 1."三防"设施不齐全；2.招牌与证照名称不一致；3.教师资格证材料不齐全；4.未经消防设计和验收；5.未设室内消防栓；6.安全出口与居民（左右）和幼儿园（中间）共用。 | 鄂城区消防救援大队、区教育局、区市场监督管理局 |
| 20 | 鄂州市鄂城区花明儿童辅导培训学校有限公司 | 李平 | 18908684393 | 1."三防"设施不齐全；2.招牌与证照名称不一致；3.火灾自动报警系统停用；4.二楼安全出口数量不足。 | 鄂城区教育局、区消防救援大队、区市场监督管理局 |
| 21 | 鄂州市圆豆朵培训学校有限公司 | 李红霞 | 13476458138 | 1."三防"设施不齐全；2.招牌与证照名称不一致；3.二楼走道应急照明灯损坏。 | 鄂城区消防救援大队、区教育局、区市场监督管理局 |
| 22 | 鄂州市康城睿星教育培训学校有限公司 | 王淑华 | 13908685028 | 1."三防"设施不齐全；2.招牌与证照名称不一致；3.部分应急照明灯损坏；4.二楼北侧安全出口宽度不足；5.没有教师相关资料；6.封闭楼梯间开设其他功能窗。 | 鄂城区消防救援大队、区教育局、区市场监督管理局 |
| 23 | 鄂州市金博教育培训学校有限公司 | 高作煜 | 13871816129 | 1."三防"设施不齐全；2.未严格落实一次收费不超过3个月；3.室内设置钢质楼梯，耐火等级不足。 | 鄂城区教育局、区消防救援大队 |
| 24 | 鄂州市海卫教育培训学校有限公司鄂州洋澜分公司 | 王志国 | 13972957983 | 1."三防"设施不齐全；2.收费标准未公示；3.未设置应急疏散照明灯；4.疏散标识未设在1米以下；5.未设置消防救援窗；6.未落实办学许可一校一证；7.未经消防设计和验收。 | 鄂城区教育局、区消防救援大队、区市场监督管理局 |
| 25 | 鄂州市启梦培训学校有限公司文苑路分公司 | 祝枫 | 15271708800 | 1."三防"设施不齐全；2.收费标准未公示；3.火灾自动报警系统未保持完好有效。 | 鄂城区消防救援大队、区市场监督管理局 |
| 26 | 鄂州市神墨教育培训学校有限公司洋澜分公司 | 胡强 | 15271711177 | 1."三防"设施不齐全；2.室内消防栓未完工；3.教师资格证材料不全；4.未经消防设计和验收；5.办公区电器线路敷设在木质柜体内；6.未看到与家长签订的收费协议；7.未看到办学许可证。 | 鄂城区教育局、区消防救援大队、区市场监督管理局 |
| 27 | 鄂州区巍峨教育 A+国际英语 | 彭 巍 | 19908680923 | 1."三防"设施不齐全；2.室内消防栓未安装接口；3.配电间堆放杂物。 | 鄂城区消防救援大队 |
| 28 | 鄂州市东方弘文教育培训学校有限公司 | 冯火元 | 18972964668 | 1."三防"设施不齐全；2.室内消防栓接口错误；3.安全出口数量不足（其中一个与居民楼共用）；4.未经消防设计和验收。 | 鄂城区消防救援大队 |
| 29 | 鄂州谨诚教育培训学校有限公司 | 刘晶晶 | 18671122737 | 1."三防"设施不齐全；2.室内设置钢质楼梯，耐火等级不足；3.灭火器数量不足；4.晚上培训时间超过8:30。 | 鄂城区教育局、区消防救援大队 |
| 30 | 鄂州市龙林教育培训学校有限公司 | 黄翠平 | 15629890539 | 1."三防"设施不齐全；2.培训场所设置在住宅房；3.安全出口数量不足（其中一个是电梯）；4.未经消防设计和验收；5.未严格落实一次收费不超过3个月；6.厨房未使用乙级防火门。 | 鄂城区消防救援大队、区教育局 |
| 31 | 鄂州市海卫教育培训学校有限公司鄂州莲花分公司 | 王志国 | 13972957983 | 1."三防"设施不齐全；2.登记地址和实际地址不一致；3.未落实办学许可一校一证；4.只有一个安全出口；5.消防救援窗口防护网未开逃生窗。 | 鄂城区消防救援大队、区教育局、区市场监督管理局 |
| 32 | 鄂州市倍识得教育培训学校有限公司 | 胡芬 | 13308682069 | 1."三防"设施不齐全；2.厨房与通道未设防分隔，与出口未设乙级防火门；3.二楼只有一个安全出口；4.幼儿宿舍外窗设置广告牌；5.无食品经营许可证提供就餐服务。 | 鄂城区消防救援大队、区市场监督管理局 |
| 33 | 旌旗教育咨询服务有限公司（非学科类培训机构） | 姚红军 | 15971177798 | 1."三防"设施不齐全；2.厨房未设乙级防火门；3.室外楼梯出口上方没有指示标识。 | 鄂城区消防救援大队 |
| 34 | 鄂州市壹灵壹教育培训学校有限公司 | 胡胜主 | 18696250101 | "三防"设施不齐全。 | 鄂城区消防救援大队 |
| 35 | 鄂州市东方弘文教育培训学校有限公司古肆分公司 | 冯火元 | 18972964668 | 证照正在办理中。 | 鄂城区教育局 |
| 36 | 鄂州市海卫教育培训学校有限公司鄂州吴都分公司 | 王志国 | 13972957983 | 证照未公示。 | 鄂城区教育局 |
| 37 | 鄂州市神墨教育培训学校有限公司严家湾分公司 | 胡强 | 15271711177 | 1.营业执照未公示；2.烟感器无反应；3.未开设救援窗；4.软管卷盘水压过低。 | 鄂城区教育局、区消防救援大队、区市场监督管理局 |
| 38 | 鄂州市奥尼少儿英语培训学校有限公司 | 邵琦 | 13669010990 | 应急照明灯未通电。 | 鄂城区消防救援大队 |
| 39 | 鄂州市超慧教育培训学校有限公司 | 姜新 | 13972962979 | 应急照明灯故障。 | 鄂城区消防救援大队 |
| 40 | 鄂城区登辉教育培训学校有限公司 | 赵旭辉 | 15671710898 | 一楼无应急照明灯。 | 鄂城区消防救援大队 |
| 41 | 鄂州市楚天教育培训学校有限公司 (古肆校区) | 宋楚华 | 13972966799 | 消火栓无水。 | 鄂城区消防救援大队 |
| 42 | 鄂州市金苹果英语培训学校有限公司 | 尹琼华 | 13217111099 | 1.无应急照明灯；2.无疏散指示标志；3.证照更名中。 | 鄂城区消防救援大队、区教育局、区教育局 |
| 43 | 鄂州市直通车培训学校有限公司 | 江浩清 | 15997166457 | 无应急照明灯。 | 鄂城区消防救援大队 |
| 44 | 鄂州市深蓝教育培训学校有限公司 | 熊伟 | 15072195669 | 无应急照明灯。 | 鄂城区消防救援大队 |
| 45 | 鄂州市楚天教育培训学校有限公司（实验校区） | 宋楚华 | 13972966799 | 1.未设置救援窗；2.应急灯未通电；3.无疏散指示标志。 | 鄂城区消防救援大队 |
| 46 | 宏达教育培训学校有限公司 | 李明星 | 15308686059 | 未设置独立疏散楼梯。 | 鄂城区消防救援大队 |
| 47 | 鄂州市神墨教育培训学校有限公司菜园头分公司 | 胡强 | 15271711177 | 1.未开设救援窗；2.培训合同未完善。 | 鄂城区消防救援大队、区教育局、区市场监督管理局 |
| 48 | 鄂州市笔畅教育培训学校有限公司（原程志高教育） | 程志高 | 18972963733 | 1.疏散指示标志未通电；2.超经营范围开展托管服务；3. 无食品经营许可证提供就餐服务；4.室内消火栓被遮挡。 | 鄂城区消防救援大队、区教育局、区市场监督管理局 |
| 49 | 鄂州市黄波新概念英语教育培训有限公司 | 秦正霞 | 13098389890 | 收费标准未公示。 | 鄂城区市场监督管理局、区教育局 |
| 50 | 鄂城区智慧树教育培训学校有限公司 | 胡胜主 | 18696250101 | 1.收费标准未上墙；2.烟感器防尘罩未摘除；3.未设置独立疏散楼梯。 | 鄂城区市场监督管理局、区教育局、区消防救援大队 |
| 51 | 鄂州市小新星教育培训学校有限公司 | 黄芳 | 18071171399 | 1.收费标准未公示；2.未签订培训合同；3.办公室烟感防尘罩未摘除。 | 鄂城区教育局、区消防救援大队、区市场监督管理局 |
| 52 | 鄂州市睿星教育 | 王海洋 | 18942952988 | 1.收费标准未公示；2.楼梯间有杂物堆积。 | 鄂城区教育局、区消防救援大队、区市场监督管理局 |
| 53 | 鄂州戴氏文爵教育培训学校有限公司 | 何秋明 | 18972960006 | 收费标准未公示。 | 鄂城区教育局、区市场监督管理局 |
| 54 | 鄂州市翰林英语培训学校有限公司 | 陈继春 | 13972976297 | 1.收费标准未公示；2.烟感器防尘罩未摘除。 | 鄂城区教育局、区消防救援大队、区市场监督管理局 |
| 55 | 鄂州市海卫教育培训学校有限公司鄂州城东分公司 | 王志国 | 13972957983 | 收费标准未公示。 | 鄂城区教育局、区市场监督管理局 |
| 56 | 鄂州市海森教育咨询有限公司 | 刘燕 | 13135895436 | 楼梯存在火灾隐患（木质）；证照未公示。 | 鄂城区消防救援大队、区教育局、区市场监督管理局 |
| 57 | 鄂州市才子多多教育培训学校有限公司（古肆校区） | 范先锋 | 18771915579 | 楼梯存在火灾隐患（木质）。 | 鄂城区消防救援大队 |
| 58 | 鄂州市海卫教育培训学校有限公司 | 王志国 | 13972957983 | 1. 安全出口门正上方未设置疏散标识；2.火灾自动报警器未记录；3.未对员工进行消防培训、演练；4.培训合同不规范。 | 鄂城区消防救援大队、区市场监督管理局、区教育局 |
| 59 | 鄂州市浩然教育培训学校有限公司 | 宋浩然 | 13871818265 | 1. 室内消防栓无水；2.自动喷水灭火系统无水；3.与商场之间防火分隔不到位；4.收费方式不规范。 | 鄂城区消防救援大队、区市场监督管理局、区教育局 |
| 60 | 鄂州市才子多多教育培训学校有限公司（实验校区） | 范先锋 | 18771915579 | 1. 无培训合同；2.安全出口上方未放置标识；3.未办理消防验收手续。 | 鄂城区消防救援大队、区市场监督管理局、区教育局 |
| 61 | 鄂州市易道一德教育培训学校有限公司 | 严正果 | 15090993232 | 1. 无培训合同；2.西侧安全出口无法直通室外；3.平台搭建泡沫彩钢板房；4.防盗网上未开逃生窗口；5.安全出口正上方未设置标识。 | 鄂城区消防救援大队、区市场监督管理局、区教育局 |
| 62 | 鄂州达尔芬教育培训学校有限公司 | 叶 鹏 | 19971009299 | 1. 水泵房未设置防火门； 2. 消防栓控制室无人持证上岗，无值班记录；3.一层疏散楼梯间与面馆之间未形成防火隔离。 | 鄂城区消防救援大队 |
| 63 | 鄂州市汇智教育培训学校有限公司 | 王四毛 | 13871818500 | 1. 没有正规的培训合同；2.室内消防栓无水；3.感烟罩头保护罩未拆；4.未办理消防验收手续。 | 鄂城区消防救援大队、区市场监督管理局 |
| 64 | 鄂州市卓邻楚天教育培训学校有限公司 | 程文英 | 13647111927 | 1. 室内消防栓无水；2.吊顶内电线裸露未穿管；3.未办理消防验收手续。 | 鄂城区消防救援大队 |
| 65 | 鄂州市汇佳教育培训学校有限公司 | 吴皇情 | 13657234306 | 1. 未对员工进行消防培训、演练；2. 培训合同不规范，尤其时间问题。 | 鄂城区消防救援大队、区市场监督管理局、区教育局 |
| 66 | 鄂州市今得教育培训学校  有限公司 | 杜 行 | 18671128112 | 1. 合同不规范；2.超范围经营（培训机构不能办幼小衔接班）；3.北侧安全出口未设置防火门。 | 鄂城区消防救援大队、区教育局、区市场监督管理局 |
| 67 | 鄂州市启行巨人教育培训  学校有限公司明塘分公司 | 赵 涛 | 18908688088 | 培训合同不规范 | 鄂城区市场监督管理局、区教育局 |
| 68 | 鄂州市海卫教育培训学校有限公司武昌大道分公司 | 王志国 | 13972957983 | 培训合同不规范 | 鄂城区市场监督管理局、区教育局 |
| 69 | 鄂州市启行巨人教育培训学校有限公司 | 赵 涛 | 18908688088 | 1.部分安全出口标识灯不亮；2.未设置火灾自动报警系统；3.与其他区域未形成防火隔离；4.未办理消防验收意见书；5.培训合同不规范。 | 鄂城区消防救援大队、区市场监督管理局、区教育局 |
| 70 | 鄂州市培文培优教育培训学校有限公司 | 袁小红 | 13971991434 | 1.培训合同不规范；2.二楼安全出口设置不符合要求；3.室内消防栓无水。 | 鄂城区消防救援大队、区市场监督管理局、区教育局 |
| 71 | 鄂州市红杉树教育培训学校有限公司 | 舒 胜 | 18986426245 | 1.二楼安全出口数量不足；2.未设置安全出口标识；3.培训合同不规范。 | 鄂城区教育局、区市场监督管理局、区消防救援大队 |
| 72 | 鄂州市汲乐思教育培训学校有限公司 | 周 琪 | 13554133183 | 1.安全出口无法直通室外；2.防盗网未开设逃生窗口；3.未办理消防验收意见书；4.培训合同不规范；5.要严格控制班级培训人数。 | 鄂城区教育局、区消防救援大队、区市场监督管理局 |
| 73 | 鄂州市艾特蓓尔教育培训学校有限公司 | 李月华 | 18971987770 | 1. 二楼安全出口数量不足，应控制人数；2.培训合同不规范。 | 鄂城区消防救援大队、区教育局、区市场监督管理局 |
| 74 | 鄂州市外研教育培训学校有限公司 | 李晶曼 | 13677118030 | 1.未设置安全出口标识、无应急灯；2.合同签订不规范；3.未办理消防验收。 | 鄂城区消防救援大队、区市场监督管理局、区教育局 |
| 75 | 鄂州市神墨教育培训学校有限公司三中分公司 | 胡强 | 15271711177 | 1.合同签订不规范；2.安全出口标识未亮。 | 鄂城区消防救援大队、区市场监督管理局、区教育局 |
| 76 | 鄂州市宏博教育培训学校有限公司 | 黄朝阳 | 15972551668 | 1.合同签订不规范；2.宣传不规范。 | 鄂城区教育局、区市场监督管理局 |
| 77 | 鄂州市名思教育培训学校有限公司 | 徐美应 | 18551187999 | 培训合同签订不规范。 | 鄂城区市场监督管理局、区教育局 |
| 78 | 鄂州市思而达教育培训学校有限公司 | 姜水胜 | 18808685559 | 1.无消防验收意见书、安全通道不畅通；2. 无食品经营许可证提供就餐服务；3.合同签订不规范。 | 鄂城区教育局、区消防救援大队、区市场监督管理局 |